## Položky
| SPECIFIKACE MATERIÁLU |  |  | Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
| Stavební úpravy 4.NP objektu SÚKL v Praze, Šrobárova 48, Praha 10 SO 01 – Stavební úpravy 4.NP |  |  | Archivní číslo: | 728-31817-12-9
VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
Pozice | Popis, druh | Výrobce / dodavatel | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena (Kč)
POZNÁMKY:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
2.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
3.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
4.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
5.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
6.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
7.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.
REKAPITULACE
1. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
ODSÁVÁNÍ LABORATORNÍCH SKŘÍNÍ A VYBRANÝCH PRACOVIŠŤ (ZAŘÍZENÍ č. 1)
ODSÁVÁNÍ SPODNÍCH SKŘÍNĚK (ZAŘÍZENÍ č. 2)
KLIMATIZACE LABORATOŘÍ (ZAŘÍZENÍ č. 3)
KLIMATIZACE MÍSTNOSTI GENERÁTORŮ PLYNU (ZAŘÍZENÍ č. 4)
2. | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
3. | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
4. | NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE
5. | OSTATNÍ POLOŽKY NEUVEDENÉ VÝŠE
6. | REŽIJNÍ PRÁCE
7. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
8. | DPH
CELKOVÝ SOUČET (bez DPH)
CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH)
1. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
ODSÁVÁNÍ LABORATORNÍCH SKŘÍNÍ A VYBRANÝCH PRACOVIŠŤ (ZAŘÍZENÍ č. 1)
1.01 | Střešní radiální ventilátor Ex |  | kpl | 1
(OV-1) | odsávací ventilátor v provedení Ex do zóny 1 (ATEX: II C 2GD T3), skříň z PE-EL, oběžné kolo z PP, elektromotory jsou vybaveny PTC termistory, kabelovými průchodkami v Ex. Motory jsou regulovatelné frekvenčním měničem (dodávka MaR), včetně PP základny
V = 5400 m3/h, Dp = 670 Pa, 2850 ot./min (2,2 kW, 400 V)
1.02 | Radiální ventilátor se spirální skříní Ex |  | kpl | 1
(OV-2) | odsávací ventilátor v provedení Ex do zóny 1 (ATEX: II C 2GD T3), skříň z PE-EL, oběžné kolo z PP, elektromotor je vybaven PTC termistorem, kabelovými průchodkami v Ex, motor je regulovatelný frekvenčním měničem (dodávka MaR), sání a výtlak Æ355 mm
V = 3600 m3/h, Dp = 480 Pa, 1410 ot./min (1,1 kW, 400 V)
1.03 | Radiální ventilátor se spirální skříní Ex |  | kpl | 1
(OV-3) | odsávací ventilátor v provedení Ex do zóny 1 (ATEX: II C 2GD T3), skříň z PE-EL, oběžné kolo z PP, elektromotor je vybaven PTC termistorem, kabelovými průchodkami v Ex, motor je regulovatelný frekvenčním měničem (dodávka MaR), sání a výtlak Æ355 mm
V = 3600 m3/h, Dp = 480 Pa, 1410 ot./min (1,1 kW, 400 V)
1.04 | Digestoř 800x800/360,Æ250 |  | ks | 10
digestoř z vodivého PP, rozměr 800x800 mm, výška 360 mm, hrdlo Æ250 mm
1.05 | Tlumič hluku 1200x500/1000 |  | kpl | 1
tlumič hluku z vodivého PP, rozměr 1200x500 mm, délka 1000 mm, včetně 2 ks kulis šířky 300 mm, délky 900 mm (na jedné straně obloukový náběh, na druhé straně stříška)
1.06 | Tlumič hluku 600x500/1000 |  | kpl | 2
tlumič hluku z vodivého PP, rozměr 600x500 mm, délka 1000 mm, včetně 1 ks kulisy šířky 300 mm, délky 900 mm (na jedné straně obloukový náběh, na druhé straně stříška)
1.07 | Požární klapka 560x450 |  | ks | 1
požární klapka z nerezové oceli (AKV 17 240), požární odolnost 90 minut, spínání ruční, teplotní, s koncovým spínačem, možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
1.08 | Požární klapka 500x315 |  | ks | 2
požární klapka z nerezové oceli (AKV 17 240), požární odolnost 90 minut, spínání ruční, teplotní, s koncovým spínačem, možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
1.09 | Výfuková hlavice VH 355 |  | ks | 2
výfuková hlavice z vodivého PP, rozměr Æ355 mm
1.10 | Regulační klapka Æ250 |  | ks | 14
regulační klapka vodivého PP, rozměr Æ250 mm, délka 270 mm, ovládání servopohonem (pohon je dodávkou projektu MaR)
Potrubí z vodivého PP, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení
| Trouba PP Æ 500 mm |  | m | 1
| Trouba PP Æ 450 mm |  | m | 2
| Trouba PP Æ 355 mm |  | m | 32
| Trouba PP Æ 280 mm |  | m | 1
| Trouba PP Æ 250 mm |  | m | 23
| Trouba PP 560x450/325 |  | ks | 1
| Trouba PP 560x450/380 |  | ks | 1
| Trouba PP 560x450/450 |  | ks | 1
| Trouba PP 560x450/580 |  | ks | 1
| Trouba PP 560x450/591 |  | ks | 1
| Trouba PP 560x450/2000 |  | ks | 3
| Trouba PP 500x355/440 |  | ks | 1
| Trouba PP 500x355/555 |  | ks | 1
| Trouba PP 500x355/700 |  | ks | 1
| Trouba PP 500x355/2000 |  | ks | 5
| Trouba PP 500x315/445 |  | ks | 2
| Trouba PP 500x315/605 |  | ks | 2
| Trouba PP 500x315/900 |  | ks | 2
| Trouba PP 500x315/2000 |  | ks | 6
| Přechod osový PRO 355-250/260 |  | ks | 5
| Přechod osový PRO 450-355/240 |  | ks | 1
| Přechod osový PRO 500-280/300 |  | ks | 1
| Přechod pravoúhlý PRP 600x500-315x500/700 |  | ks | 2
| Přechod osový PRO 450x450-355/300 |  | ks | 1
| Přechod osový PRO 450x450-450/300 |  | ks | 1
| Přechod osový PRO 355x355-355/300 |  | ks | 4
| Přechod osový PRO 1200x500-500/785 |  | ks | 1
| Přechod osový PRO 500x355-355/300 |  | ks | 2
| Oblouk OL 500/90°, r = 1D |  | ks | 2
| Oblouk OL 355/90°, r = 1D |  | ks | 10
| Oblouk OL 250/90°, r = 1D |  | ks | 12
| Oblouk OL 250/15°, r = 1D |  | ks | 2
| Oblouk OL 500x355/90° |  | ks | 2
| Oblouk OL 355x500/90° |  | ks | 1
| Oblouk OL 500x315/90° |  | ks | 4
| Oblouk OL 315x500/90° |  | ks | 4
| Oblouk OL 450x560/90° |  | ks | 3
| Oblouk OL 560x450/90° |  | ks | 2
| Oblouk OL 500x1200/90° |  | ks | 1
| Oblouk přechodový OLP 600x500-315x500/90° |  | ks | 2
| Oblouk přechodový OLP 355x500-315x500/90° |  | ks | 2
| Odskok OD 355x500/500,150 |  | ks | 2
| Odbočka OB 90° 355-315/500,278 |  | ks | 5
| Odbočka OB 90° 355-355/710,278 |  | ks | 1
| Odbočka přechodová OBP 90° 355-250-250/500,265 |  | ks | 2
| Odbočka OB 90° 500x355-355x355-355x355/800,400,150 |  | ks | 2
| Odbočka OB 90° 560x450-450x450-450x450/860,430,150 |  | ks | 1
Požární izolace
| Technická tepelná a požární izolace – minimální požární odolnost 30 minut (EI 30 DP1) |  | m2 | 69
ODSÁVÁNÍ SPODNÍCH SKŘÍNĚK (ZAŘÍZENÍ č. 2)
2.01 | Radiální ventilátor se spirální skříní Ex |  | kpl | 1
(OV-4) | odsávací ventilátor v provedení Ex do zóny 1 (ATEX: II C 2GD T3), skříň z PE-EL, oběžné kolo z PP, elektromotor je vybaven PTC termistorem, kabelovými průchodkami v Ex, motor je regulovatelný frekvenčním měničem (dodávka MaR), sání a výtlak Æ75 mm
V = 120 m3/h, Dp = 230 Pa, 2750 ot./min (0,12 kW, 400 V)
2.02 | Tlumič hluku Æ200/1000 |  | kpl | 1
tlumič hluku z vodivého PP, průměr 200 mm, délka 1000 mm
2.03 | Regulační klapka Æ110 |  | ks | 2
regulační klapka vodivého PP, rozměr Æ110 mm, délka 130 mm, ovládání servopohonem (pohon je dodávkou projektu MaR)
Potrubí z vodivého PP, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení
| Oblouk OL 110/90°, r = 1D |  | ks | 5
| Oblouk OL 75/90°, r = 1D |  | ks | 12
| Přechod osový PRO 200-110/230 |  | ks | 2
| Přechod osový PRO 110-75/120 |  | ks | 4
| Odbočka OB 90° 110-110/220,110 |  | ks | 1
| Odbočka OB 90° 75-75/150,75 |  | ks | 2
| Trouba PP Æ 110 mm |  | m | 28
| Trouba PP Æ 75 mm |  | m | 36
| Výfukový nástavec VN Æ 110 |  | ks | 1
KLIMATIZACE LABORATOŘÍ (ZAŘÍZENÍ č. 3)
3.01 | Kondenzační klimatizační jednotka VRV |  | kpl | 1
(KJ-1) | venkovní inverterová kondenzační jednotka, systém VRV, tepelné čerpadlo, Qchl = 46,4 kW, Qtop = 38,0 kW, chladivo R410A (400 V, 14,5 kW, 21,3 A)
3.02 | Kazetová klimatizační jednotka |  | kpl | 7
(VJ-2 a VJ-4 až VJ-9) | vnitřní výparníková jednotka, systém VRV, Qchl = 5,3 až 5,6 kW, Qtop = 4,8 kW, chladivo R410A, včetně dekoračního panelu nástěnného kabelového ovladače a kondenzátního čerpadla
3.03 | Kazetová klimatizační jednotka |  | kpl | 1
(VJ-1) | vnitřní výparníková jednotka, systém VRV, Qchl = 3,4 kW, Qtop = 3,0 kW, chladivo R410A, včetně dekoračního panelu nástěnného kabelového ovladače a kondenzátního čerpadla
3.04 | Kazetová klimatizační jednotka |  | kpl | 1
(VJ-3) | vnitřní výparníková jednotka, systém VRV, Qchl = 1,8 kW, Qtop = 1,5 kW, chladivo R410A, včetně dekoračního panelu nástěnného kabelového ovladače a kondenzátního čerpadla
Měděné potrubí včetně parotěsné tepelné izolace tloušťky 19 mm, včetně kolen nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu, lešení, zednických výpomocí
| Potrubí Ć 6,4 mm |  | m | 8
| Potrubí Ć 9,5 mm |  | m | 55
| Potrubí Ć 12,7 mm |  | m | 42
| Potrubí Ć 15,9 mm |  | m | 44
| Potrubí Ć 19,1 mm |  | m | 6
| Potrubí Ć 22,2 mm |  | m | 7
| Potrubí Ć 28,6 mm |  | m | 34
| Refnet KHRQ22M20T |  | ks | 2
| Refnet KHRQ22M29T9 |  | ks | 1
| Refnet KHRQ22M64T |  | ks | 5
KLIMATIZACE MÍSTNOSTI GENERÁTORŮ PLYNU (ZAŘÍZENÍ č. 4)
4.01 | Kondenzační inverterová jednotka SPLIT |  | kpl | 1
(KJ-2) | venkovní inverterová kondenzační jednotka SPLIT, tepelné čerpadlo, Qchl = 7,1 kW, Qtop = 8,0 kW, chladivo R410A (230 V, 2,33 kW), včetně kompletní regulace
4.02 | Výparníková jednotka SPLIT |  | kpl | 1
(VJ-10) | vnitřní nástěnná výparníková jednotka SPLIT, Qchl = 7,1 kW, Qtop = 8,0 kW, chladivo R410A (230 V), včetně kondenzátního čerpadla a kabelového nástěnného ovladače
Měděné potrubí včetně parotěsné tepelné izolace tloušťky 19 mm, včetně kolen nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu, lešení, zednických výpomocí
| Potrubí Ć 9,5 mm |  | m | 33
| Potrubí Ć 15,9 mm |  | m | 33
2. | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
| Kompletní montáž |  | kpl | 1
kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd.
| Kompletní demontáž |  | kpl | 1
kompletní demontáž stávajícího zařízení (stávající vzduchotechnické potrubí v laboratořích ve 4.NP, příslušné stoupačky do strojoven v 7.NP, ventilátory ve strojovnách a potrubí od ventilátorů nad střechu objektu - cca 3 ventilátory a tři sady potrubí)
3. | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení |  | h
| Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | h
| Měření hlučnosti zařízení |  | h
| Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení |  | h
| Komplexní vyzkoušení zařízení |  | h
| Zaškolení obsluhy |  | h
| Zpracování dodavatelské dokumentace |  | h
| Vypracování provozních předpisů |  | h
| Projekt skutečného provedení |  | h
4. | NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE
| Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou - li prokázány dokladem |  | h
5. | OSTATNÍ POLOŽKY NEUVEDENÉ VÝŠE
| Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  | kpl/set
6. | REŽIJNÍ PRÁCE
| Učeň |  | hod
| Pomocný dělník |  | hod
| Odborný pracovník |  | hod
7. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Provoz investora |  | % | 1.2
| zařízení staveniště |  | % | 2.3
CELKOVÝ SOUČET (bez DPH)
8. | DPH |  | % | 20
CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH)