Tepelné ztráty :

Objekt se nachází v oblasti s  výpočtovou teplotou -15 st. celsia v krajině  kde převládají intenzivní  větry. Tepelné  ztráty  byly vypočítány předběžně na základě ČSN 730540. Veškeré stavební konstrukce budou vykazovat minimálně požadavky hodnot tepelných odporů daných platnou normou ČSN 730540-2.

Základní ukazatele umístění stavby :

Výpočtová venkovní teplota                                                -             -15 oC

Počet topných dnů dle ČSN 38 33 50                                  -           222 dnů

Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50                                     -             3,6 oC

Oblast s intenzivním větrem                                                -                 ano

Celková tepelná bilance :

| Účel | Objekt | Výkon– KW | Palivo / tep. spád |
| --- | --- | --- | --- |
| Ústřední vytápění | 1.PP- 5.NP | 53 | 75/60 |
| CELKEM |  | 53 |  |

Systém vytápění :

Celkový návrh řešení systému ústředního vytápění byl navržen na základě požadavků a  konzultací s investorem zadání a ve spolupráci s ostatními profesemi. Celý objekt bude vytápěn pomocí dvou závěsných teplovodních kotlů.

Systém vytápění radiátory bude teplovodní o tepelném spádu 75/55 st. celsia s nucenou cirkulací topné vody. Jako zdroj tepla pro vytápění bude použit kondenzační Turbo kotel v provedení na spalování zemního plynu s nízkou hodnotou hluku a s nízkými emisemi Nox např typ – Chattoteaux talia Green systém 25 a 35.

Návrh zdroje tepla :

- Chattoteaux Talia Green systém 25    - 1.PP, 1.NP, 2.NP

- Chattoteaux Talia Green systém 35    - 3.NP, 4.NP, 5.NP

Regulace teploty vytápění radiátory bude pomocí systémového regulátoru -  zónová doregulace bude pomocí termostatických hlavic.

Pojištění systému :

Pojištění systému vytápění bude pomocí expanzní nádoby Expanzomat patřičné velikosti spolu s pojistnými ventily např . Duco.

Větrání kotelny a odvod spalin :

Z důvodu, že bude instalován plynový kotel v TURBO provedení nejsou tudíž žádné nároky na větrání a přívod vzduchu. Kotel si potřebné množství vzduchu nasává sám pomocí speciálního odkouření přímo z venkovního prostoru. Odkouření musí být provedeno v souladu s platnými normami vč. TPG ( G 800 01 ).

Ohřev teplé užitkové vody :

Teplá užitková voda bude připravována v zásobníku TUV o obsahu 200 litrů.

Otopná plocha :

Otopnou  plochu pro vytápění pomocí radiátorů budou  tvořit tělesa Radik VK , apod. Napojení těles na potrubní rozvod bude řešeno přes speciální armatury firmy Heimeier ( rad. ventil s termostatickou hlavicí, regul. šroubení, armaturu Vekolux u těles Radik VK atd ). Tělesa umístěná u obvodové zdi budou upevněna do zdi pomocí navrtávacích konzol. Tělesa umístěná pod okny budou instalována na střed okenního otvoru. Rovněž součástí dodávky bude příslušenství pro přichycení těles k podlaze nebo ke stěně.

Rozvodné potrubí :

Rozvodné potrubí vedené v konstrukcích podlah, stěn, popř.pod stropem atd… bude provedeno z Cu trubek uložených na ocel. profilech a přichycených pomocí objímek s gumou např. systémem firmy Hilti. Spádování potrubí bude min. 2-3 promile. Nejvyšší místa rozvodů budou  odvzdušněna a nejnižší místa opatřena vypouštěcími kohouty. Prostupy přes konstrukce pro potrubí UT do určené velikosti budou vrtány přímo na stavbě dle skutečné dispozice. Prostupy potrubí UT vedené přes všechny jak horizontální, tak také přes vertikální požární úseky budou opatřeny atest. protipožárními ucpávkami a budou vedeny v ocel. chráničkách – ( trubka v trubce ). Provádění protipožárních ucpávek bude realizováno odbornou firmou s patřičnými atesty.

Izolace tepelné :

Tepelné izolace rozvodného potrubí budou provedeny např. pomocí pouzder Rockwool PIPO-AL. Tloušťka tepelné izolace bude provedena dle platné Sbírky zákonů