- Dokončovací práce objektu Brno, Stará 25 (administrativní budova)

- REVIZE 01 – DOPLNĚNÍ ODVĚTRÁNÍ WC MUŽŮ   (F.1.1.4.2. vzduchotechnika)

- Úvodem:

V Brně, na ulici Stará je uvažováno s rekonstrukcí stávajícího domu na administrativní objekt Ústavu pro kontrolu léčiv. Jedná se o pětipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím. Z hlediska části dokumentace vzduchotechniky jsou zde navržena větrání prostor sociálního vybavení.

- Výchozí podklady:

- stavební podklady v digitální formě včetně příslušných řezů

- technické podklady dodavatelů vzduchotechnických zařízení

- platné státní normy a hygienické směrnice (NV ČR 361 / 2008 Sb.)

- parametry a výpočtové hodnoty venkovního vzduchu (okr. Brno):

- normální tlak vzduchu …………………. 739 torr

- výpočtová letní teplota …………………. +32°C

- výpočtová zimní teplota ………………... –12°C

- teplota mokrého teploměru …………… +20,0°C

- průměrná entalpie vzduchu …………… 58 kJ/kg

- Výměny vzduchu:

Při návrhu jednotlivých zařízení a jejich vzduchových výkonů je použito následujících doporučených výměn vzduchu, popřípadě množství vzduchu ve větraných místnostech:

| záchod ………………. 50 m3/hod kuchyňka ………….. 150 m3/hod |  | sprcha …….…………….. 150 m3/hod sklepní prostor …………... 50 m3/hod |
| --- | --- | --- |

- Rozdělení zařízení:

Vzhledem ke stavební disposici a výše uvedeným požadavkům jsou v administrativním objektu navržena následující větrací zařízení:

| zař. č. | 1 2 3 | větrání sociálních zařízení – 1. NP až 5. NP větrání kuchyněk – 1. až 5. NP drobný a pomocný materiál |
| --- | --- | --- |

Veškerá výše uvedená vzduchotechnická zařízení jsou stavebního charakteru a jsou tedy zahrnuta do stavebních objektů (hl. III, resp. C) souhrnného rozpočtu.

- Požadavky na zařízení:

Větrání sociálního vybavení, tedy záchodů, sprchových koutů a předsíní jsou navržena jako malá lokální podtlaková odsávací zařízení pro odvedení pachů a par nad střechu objektu. Přívod vzduchu je podtlakem stěnovými mřížkami nebo pod dveřmi bez prahů.

Větrání kuchyní je navrženo instalací malých nástěnných odsávacích ventilátorů do jednoho ze stávajících komínových průduchů. Přívod vzduchu je podtlakem stěnovými mřížkami nebo pod dveřmi bez prahů.

Drobný a pomocný materiál zahrnuje spojovací a těsnící materiál potrubí, polotovary na konzoly a závěsy tras, tepelné izolace, seřízení a vyzkoušení zařízení.

- Technická koncepce zařízení:

Všechna výše uvedená větrací zařízení jsou navržena malými lokálními nástěnnými radiálními odsávacími ventilátory pod stropem (typy Vort Press Standart 110 a 220 LL se zpětnými klapkami); výtlačná hrdla ventilátorů sklepních prostor a sociálního vybavení jsou zaústěna do společné svislé větrací šachty (bývalý světlík) a dále nad střechu, v případě kuchyněk je využito jednoho ze stávajících komínových průduchů s hlavicí VHO 200 na střeše; v obou případech je znehodnocený vzduch vyveden nad střechu budovy. V suterénu nejsou instalována žádná větrací zařízení. Všechny ostatní místnosti (většinou kanceláře) jsou větrána přirozeným způsobem okny.

- Úspora tepla:

Zpětný zisk tepla z odpadního vzduchu není v projektu řešen, snížení spotřeb energií je v instalaci malých ventilátorů v porovnání s centrální nástřešní jednotkou.

- Ovládání zařízení:

Ventilátory v kuchyňkách (Vort 220) a sociálním vybavení (Vort 110) jsou ovládány ručně s automatickým vypnutím chodu nastavitelným časovým relé (dodávka elektro), ventilátory ve sklepních prostorách jsou ovládány časově nebo prostorovými hygrostaty.

- Požární ochrana:

V objektu jsou vzhledem k požárnímu zatížení a možným únikovým cestám navrženy požární úseky s příslušnými požárními předěly. Trasy vzduchotechnických rozvodů nejsou vedeny těmito požárními předěly a proto v nich nejsou instalovány žádné požární klapky.

- Výkony zařízení, spotřeby energií a medií:

Vzduchové výkony jednotlivých zařízení a spotřeby elektrické energie jsou uvedeny v následující tabulce výkonů a spotřeb:

| číslo zař. | jednotka | ks | výkon vzduchu (m3/hod) | č.v. (%) | chlad (kW) | teplo (kW) | elektro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (W) | (A) |
| 1. 2. | Vort 110 LL Vort 220 LL | 15 5 | 1.500 600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 450 350 | 0,3 0,6 |

celkem:   0 kW     0 kW     800 W

pozn.: výše uvedené hodnoty jsou instalované maximální příkony, kdy není uvažováno se

současností chodu jednotlivých zařízení

- Strojovna vzduchotechniky:

V budově nejsou žádné nároky na prostor strojovny vzduchotechniky.

- Požadavky na navazující profese:

- EL: zajistit připojení a ovládání jednotlivých ventilátorů podle bodu 8 této zprávy

- ST: provést stavební úpravy (prostupy) podle požadavku projektu VZT

pro montážní práce zajistit pomocné pracovní síly a případně i lešení

- Hlučnost zařízení:

Akustické výkony ventilátorů Vort 110 a 220 jsou velmi nízké (30 a 41 dB(A)).

- Vliv zařízení na životní prostředí:

Vzduchotechnická zařízení v objektu nemají negativní vliv na životní prostředí, nevyskytují se zde žádné škodlivé a toxické látky.

- Chlazení:

Chlazení v budově není požadováno.

- Přílohy:

- specifikace zařízení a dílů

- výkresová část (půdorysy 1. NP až 5. NP)

- V Brně, dne 21. února 2012

- vypracoval:

ing. Jan Paseka

Specikace zařízení a dílů

| zař. | ks/bm | specifikace dílu, popis zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | 15 ks 15 ks 26 ks 20 bm 5 ks 8 ks 1 ks 6 bm 20 bm | nástěnný ventilátor Vort Press 110 LL Standard (zpětná klapka) výfukový kus VK velikost 100 mm stěnová mřížka uzavřená SMM 300 x 100 mm vč. upev. rámečku kruhové potrubí SPIRO vel. 100 mm včetně tvarovek – viz výkres nástěnný ventilátor Vort Press 220 LL Standard (zpětná klapka) stěnová mřížka uzavřená SMM 400 x 200 mm vč. upev. rámečku výfuková hlavice VHO velikost 200 mm kruhové potrubí SPIRO vel. 100 mm včetně tvarovek – viz výkres těsnící a upínací páska potrubí SPIRO |