## List1
| Budova č. 24 SÚKL |  | zadávací podklady, červen 2012
Seznam prostupů k požárnímu utěsnění
| 7.NP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/ | Dotaz | Odpověď
N7.02 - III
1 |  | potrubí PVC dn 75 | průměr 150
2 |  | potrubí PVC dn 110 + 2x 100 | 300x500 | 2x100 je ocel? | ocel
3 |  | porubí PVC 75 + 2c 20 | 200x150 | 2x20 je ocel? | plast
4 |  | kabely rozv. 6B | 50x300 | počet a Ø kabelů ? | 4 x chránička 60 + 6ks kab. 10
5 |  | potrubí PVC 110 | 150x150
6 |  | potrubí PVC 75 | 100x100
7 |  | potrubí PVC 125 | 300x300
N7.03 - III
8 |  | prostup kabelů podl. roštu do chodby | 300x100 | počet a Ø kabelů ? | 11ks kab. 10 - 20
9 |  | průvrt příčky do chodby | Js 35 | prázdný průvrt? | ano
10 |  | dveře do strojovny výtahu | chybí kování, zaslepit
11 |  | plechová dvířka 600/600 do chodby | doplnit do seznamu PO dveří | dodávka nových požárních dvířek? | ne - mimo VŘ
12 |  | kabely klima a servrovny do chodby | dotěsnit (rozměr?) | počet a Ø kabelů ? | 200x50 -(3x50+5x10),100x50(1x50), 2x30x20 | 3xkab50, | 5xkab.10), 100x50 (1xkab.50), 2x30x20 (2xkab.10)
13 | chodba N6.01/N7 - III | skříň č. 4 u místn. 615b | PVC 110 + 75
14 |  | skříň č. 6 vlevo u místn. 615 | PVC 110 + 75
15 |  | skříň č. 7 vlevo u místn. 615 | kabely nn a data z rozv. 6A, do 614 (rozměr?) | počet a Ø kabelů ? | 200x200(3xkab.10), prost. do 6.NP-500x300(3xchránička60+10xkab.10+2xkab30)
16 |  | skříň č. 9 vlevo od 613 | PVC 75
17 |  | skříň č. 11 vlevo od 611 | PVC 110 + 75
| 6.NP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/
18 | skříň č. 1 | zaomítnout prostup stěna | 200x400 | prázdný otvor? | cihla,pěna
19 | skříň č. 6 | zatěsnit potrubí | PVC 110 + 75
20 | skříň č. 7 | rozvaděč el. 5A vývody kabelů | 20x200 | počet a Ø kabelů ? | 3xchránička 60,4xkab.30,10xkab.20
21 | skříň č. 9 | zatěsnit potrubí | PVC 75
22 | skříň č. 12 | VZT potrubí, zatěsněna jen část | Air Plus s.r.o., prostup č. 17 reklamace | rozměr VZT a rozměr otvoru ? | 2x200x800
23 | skříň č. 13 | vlevo od 529 | PVC 75
24 | skříň | vpravo od 527 | PVC 110 + 75
25 | skříň | vlevo od 525 | dotěsnit VZT 400/500 | rozměr VZT a rozměr otvoru ? | 2x500x40
26 | skříň | 2. vpravo od 524 | PVC 110 + 75 + 40
27 | skříň | 2. vlevo od 524 | PVC 110 + 75
28 | skříň | 1. vlevo od 524 | dotěsnit VZT 400/500 | rozměr VZT a rozměr otvoru ? | 400x500
29 | skříň | 1. vpravo od 523 | PVC 110 + 75
30 | skříň | 1. vpravo od 523 - el.rozv. 5B | kabely 200/200 | počet a Ø kabelů ? | 3xchránička60
31 | skříň | rohová | PVC 75 + ocel 40
| 5.NP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/
32 | skříň | vpravo od 432 | PVC 75
33 | skříň | 1.vlevo od 431 | PVC 75
34 | skříň | 2.vlevo od 431 | PVC 110
35 | skříň | vlevo od 430 | PVC 110 + 75
36 | skříň | 1.vlevo od 425 | PVC 75
37 | skříň | 3.vpravo od 426 | PVC 110 + 75
38 | skříň | 1.vlevo od 426 | PVC 75
39 | skříň | 1.vlevo od 424 | PVC 110 + 75
40 | skříň | 1.vlevo od 422 | PVC 75
41 | skříň | 1.vlevo od 421 | PVC 75
42 | skříň | stoup. vlevo od 422 | PVC 75 a ocel 40
43 | skříň | 1.vlevo od 419 | PVC 75
| 4.NP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/
44 | skříň | 1.vlevo od 334 | PVC 75
45 | skříň | 1.vlevo od 329 | svazek kabelů 100/150 | počet a Ø kabelů ? | cca100kab.5
46 | skříň | 1.vpravo od 328 | PVC 75
47 | skříň | 1.vlevo od 328 | svazek kabelů 100/150 | počet a Ø kabelů ? | cca20kab.5
48 | skříň | 1.vlevo od 326 | PVC 110
49 | skříň | 3.vlevo od 325 | PVC 110
50 | skříň | 1.vpravo od 324 | elektro kab. 200/500 | počet a Ø kabelů ? | 1xchránička 60, 5xkabel 25
51 | skříň | 1.vlevo od 324 | PVC 110
52 | skříň | 3.vlevo od 323 | voda 40 + 100/100 | 40 je plast? | ocel
|  |  |  | 100/100 prázdný otvor ? | ano
| 3.NP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/
53 | skříň | 1.vlevo od 235 | PVC 110 + 75
54 | skříň | 1.vpravo od 233 | PVC 110 + 75
55 | skříň | 1.vlevo od 233 | elektro kab. 200/500 | počet a Ø kabelů ? | 1xchránička 60, cca 14kab 30
56 | skříň | 1.vlevo od 232 | PVC 75
57 | skříň | 1.vlevo od 231 | PVC 110 + 75
58 | skříň | 3.vlevo od 231 | PVC 75
59 | skříň | 1.vlevo od 229 | PVC 110 + 75
60 | skříň | 3.vlevo od 228 | PVC 75
61 | skříň | 1.vlevo od 227 | PVC 110 + 75
62 | skříň | 1.vpravo od 225 | PVC 110 + 75
63 | skříň | 1.vlevo od 225 | elektro kab. 250/500 | počet a Ø kabelů ? | 1xchránička 60, 6xkab. 30
64 | skříň | 1.vlevo od 223 | PVC 75 + prostup 200/200 | 200/200 prázdný otvor? | 1xocel 50, 2xplast 20
| 2.NP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/
65 | skříň | 1.vlevo od 135 | PVC 110 + 75
66 | skříň | 1.vlevo od 133 | PVC 75
67 | skříň | 3.vlevo od 134 | PVC 110 + 75
68 | skříň | 1.vpravo od 133 | elektro kab. 200/600 | počet a Ø kabelů ? | 1xchránička 60, 13xkab.30, cca20xkab. 5
69 | skříň | 1.vpravo od 131 | PVC 110 + 75
70 | skříň | 1.vlevo od 130 | PVC 75
71 | skříň | 1.vlevo od 129 | PVC 110 + 75
72 | skříň | 1.vlevo od 127 | PVC 75
73 | skříň | 1.vlevo od 125 | PVC 110 + 75
74 | skříň | 1.vpravo od 124 | PVC 110 + 75
75 | skříň | 1.vlevo od 124 | elektro kab. 250/500 | počet a Ø kabelů ? | 1xchránička 60, 7xkab. 30
76 | skříň | 1.vlevo od 123 | PVC 110 + 75
boční chodba :
77 | skříň | 3.vlevo od vstupu | PVC 110 + 75 + 250/250 s trubkami | 250/250 s jakými trubkami? | plast 3x20
78 | skříň | 1.vpravo od 154a | elektro kab. 150/500 | počet a Ø kabelů ? | 2xchránička 60
79 | skříň | 1.vlevo od 154a | PVC 75
80 | skříň | 1.vlevo od 152 | PVC 110 + 125 + 25 + 25
| 1.NP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/
81 | skříň | 1.vlevo od 41 | PVC 75
82 | skříň | 1.vpravo od 40 | PVC 110
83 | skříň | 1.vpravo od 39 | PVC 110 + 75
84 | skříň | 1.vlevo od 39 | elektro kab. 150/500 | počet a Ø kabelů ? | 1xchránička 60, 11xkab 30
85 | skříň | 1.vlevo od 38 | PVC 75
86 | skříň | 1.vlevo od 36 | PVC 110 + 75
87 | skříň | 1.vlevo od 34 | PVC 75
88 | skříň | 1.vlevo od 33 | datové kabely 100/250 | počet a Ø kabelů ? | 1xhus.krk 20, 2x hus.krk 40, 6xkab. 5
89 | skříň | 1.vlevo od 32 | PVC 110 + 75 + 200/200 | 200/200 prázdný otvor? | ano
90 | skříň | 1.vpravo od 31 | datové kabely 100/50 | počet a Ø kabelů ? | cca 15kab. 5
91 | skříň | 1.vlevo od 31 | PVC 75 + kabely 70/50 | počet a Ø kabelů ? | volný prostup,kabely již ne
92 | skříň | 1.vlevo od 28 | PVC 110 + 75 + kabely 100/150 | počet a Ø kabelů ? | 3xhus.krk 30
93 | skříň | 1.vpravo od 23 | PVC 110 + 75 + ÚT 5x Js 40 | ÚT v oceli? | 2xocel,2xplast,1xvolný
94 | skříň | 1.vpravo od 22 | elektro kab. 250/500 | počet a Ø kabelů ? | 1xchránička 60, 8xkab. 30
95 | skříň | 1.vlevo od 22 | PVC 110 + 75 + 3x 60
96 | skříň | 1.vlevo od 21 | PVC 75 + 2x 25
97 | skříň | 1.vpravo od 50 | PVC 75 + tr. 7x25
98 | skříň | 1.vlevo od 50 | elektro kab. 100/500 | počet a Ø kabelů ? | 2xchránička 60, 2xkab. 10, 1xkab. 30
99 | skříň | 1.vlevo od 47 | PVC 75 + tr. 3x25 | 3x25 v oceli? | plast
| 1.PP | místo - prostupující prvek | velikost prostupu /mm/
100 | místnost | místn. 026 - stěna a strop | prostup PVC 75 + 40
101 | místnost | místn. 061 svazek kabelů, stěna | Js 150 | Ocel? | 10xkabel 10-20
102 | místnost | místn. 061 - strop | PVC 100