VZMR 18/2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

„SÚKL – Zálohování datového centra motorgenerátorem“

- Zadavatel :

- Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky :  	SÚKL – Zálohování datového centra motorgenerátorem

Druh veřejné zakázky :	Služby

Zadavatel : 	Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační                            složka státu

Sídlo : 				Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

IČ : 				00023817

## Osoba oprávněná

jednat za zadavatele :	PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba : 		Ing. Karel Kettner

Telefon : 			272185202

Fax : 				272185748

E-mail :			karel.kettner@sukl.cz

Profil zadavatele:		ezak.sukl.cz

### 1         Vymezení předmětu plnění

  - Popis předmětu veřejné zakázky

    - Předmětem plnění veřejné zakázky je

Datové centrum zadavatele je v současné době zálohováno pomocí záložních zdrojů nepřetržitého napájení o celkovém maximálním výkonu 60 kVA. S ohledem na nestabilitu rozvodné sítě PRE a jejich častých výpadků je nutné zabezpečit chod datového centra nad rámec technických možností instalovaných záložních zdrojů UPS.

Vzhledem ke stávajícímu vybavení HW a SW datového centra zadavatele požadujeme zabezpečit nepřetržité napájení pomocí motorgenerátoru. Součástí pronájmu bude i úprava a doplnění rozvodů nízkého napětí, nutných k provozu instalovaného zařízení datového centra.  Zálohováním pomocí motorgenerátoru bude zabezpečena dostupnost a zvýšena spolehlivost provozu HW a SW vybavení datového centra.

Předmětem plnění je dlouhodobý pronájem motorgenerátoru (MTG) Stand-by pro zálohování datového centra, jeho napojení do stávajících obvodů a doplnění potřebných kabelových rozvodů. Součástí pronájmu je i návrh servisního zabezpečení provozu MTG.

Požadavky zadavatele:

- dlouhodobý pronájem na 5 let a instalace motorgenerátoru (MTG)

  - technické požadavky jsou uvedeny v bodě 1.1.2.,

  - umístění MTG bude na střeše hlavní části budovy 24, na nosné konstrukci rozkládající váhu MTG na plochu střechy, plocha a umístění na zemi bude zvoleno dle konkrétní hmotnosti MTG včetně nádrže.

- dodávka potřebných kabelových rozvodů

  - Součástí dodávky je dodávka kabelových rozvodů z místa umístění MTG do rozvodny. Kabelové rozvody budou majetkem zadavatele a po skončení zakázky zůstávají zadavateli.

- servisní podpora

  - součástí nabídky je monitoring a pravidelný servis zařízení,

  - součástí nabídky je pravidelné měsíční testování MTG včetně doplňování paliva.

- platební podmínky

  - platba se bude skládat z jednorázové částky za dodávku kabelových rozvodů a za instalaci MTG. Dále bude platba probíhat formou pravidelných čtvrtletních plateb.

  - Výši jednorázové platby a výši pravidelných plateb uchazeč uvede v nabídce.

- Ostatní požadavky

  - V ceně jsou zahrnuté veškeré servisní zásahy uchazeče, bezplatnou výměnu MTG v případě poruchy, pojištění MTG,

  - V případě nenaběhnutí MTG do 5ti minut od výpadku energie, uchazeč zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou započatou hodinu.

    - Technické požadavky

- dodání návrhu řešení motorgenerátoru pro napájení datového centra v budově A, včetně určení zařízení, která by měla být tímto zdrojem zálohována,

- Minimální výkon MTG je 140kVA,

- z hlediska správné funkce energo-centra MTG+UPS je třeba zajistit stabilitu regulačního systému MTG+UPS. MTG i UPS musí být vybaveny příslušenstvím, které zajistí správnou funkci energo-centra,

- pronájem a instalace MTG včetně zařízení AMF a ATS,

- dodávka a instalace komponent do podružného rozvaděče DC pro připojení veškeré zálohované spotřeby,

- dodávka a instalace kabelového propojení zajišťující správnou funkci všech zálohovaných zařízení,

- dodání dokumentace vztahující se k předmětu plnění, vč. návodů k obsluze v ČJ - 2x

- provést zaškolení obsluhy systému v rozsahu nutném minimálně ke zvládnutí všech funkcí systému,

- dodané technologie musí být zvoleny tak, aby je bylo možné plně integrovat do jednotné bezpečnostní integrační nadstavby,

- jistič generátoru a rozvaděč AMF automatiky startu do 60s, ovládání a signalizace na soustrojí,

- elektronická regulace otáček (=frekvence) a napětí generátoru,

- samostatný rozvaděč ATS pro přepínání silových přívodů síť/generátor,

- z důvodu návaznosti na další zařízení je nutné vybavit MTG řídící jednotkou typu mající minimálně shodné vlastnosti jako ŘJ TE805,

- řídící jednotka musí komunikovat s MaR pomocí I/O kontaktů a sériového portu RS232,

- odhlučněná kapotáž s útlumem aby vyhovovala zvolenému umístění MTG a hygienickým normám,

- tlumič hluku výfuku motoru s útlumem aby vyhovoval zvolenému umístění MTG a hygienickým normám,

- denní provozní palivová nádrž min 300l na 8 hodin při 100% zatížení,

- ekologická vana pod soustrojím,

- pružné uložení na rámu soustrojí,

- uzavřený chladící okruh motoru s chladičem,

- předehřev motoru,

- blok startovacích baterií s posíleným výkonem a inteligentním dobíjením ze sítě i nabíjecího alternátoru na motoru.

## Prostorové požadavky na umístění MTG

- kolem soustrojí je třeba obslužný prostor šířka cca 1 m (nejméně 800 mm)

- před samostatným rozváděčem ATS 1,2 m

- součástí nabídky je návrh umístění MTG ve venkovním prostoru ústavu nebo samostatné strojovně atd. včetně návrhu a dodávky všech s tím souvisejících stavebních úprav

## Ostatní požadavky

- součástí dodávky je dovybavení rozvaděče datového centra tak, aby veškeré obvody zálohované stávajícími UPS byly zálohovány i MTG

- v případě návrhu na zálohování dalších zařízení je možné v prostoru serverovny umístit vlastní rozvaděč RDA. Je nutné respektovat omezené prostorové možnosti

- součástí dodávky jsou i případné úpravy stávajících rozvodů tak, aby bylo možno splnit výše uvedené požadavky

- součástí dodávky je i dodávka a instalace VZT a výfuku v souladu s požárními a hygienickými normami v závislosti na zvoleném umístění MTG

- součástí dodávky je veškerý transport, montáž, instalace zařízení včetně likvidace odpadů a uvedení staveniště do původního stavu

    - Doplnění technické specifikace

V případě, že tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných kompatibilních řešení.

Předkladatel nabídky doplní údaje o ceně a výrobci do výkazu výměr, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č.1.

  - Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení :    09/2009

Ukončení dodání a instalace motorgenerátoru:  1 měsíce od podpisu smlouvy

  - Místo plnění veřejné zakázky

#### Šrobárova 48,100 41  Praha 10

  - Předpokládaná cena

Předpokládaná maximální cena:  1.990.000  Kč bez  DPH.

#### Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – SÚKL - Zálohování datového centra motorgenerátorem“, adresována  k rukám k rukám Ing. Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné případně nabídku vrátit.

  - Nabídky se doručují do podatelny, na adrese zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do 17.9.2009 do 10.00 hodin.

  - V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména :

obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

  - Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (příloha č.2) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

  - Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty, tj. do 30.11.2009.

  - Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení, které bude označeno názvem „Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

  - Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou kontinuální řadou.

  - Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

  - Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- úvodní strana

Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele

- obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

- všeobecné údaje o uchazeči

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti

- krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 3

- doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace

- nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace

- podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele

- relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 zadávací dokumentace (celková nabídková cena, splnění technických požadavků, splnění termínu dodání)

- návrh smlouvy (příloha č.2)

- prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty

  - Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn zaslat dotaz též v e-mailové či faxové formě za předpokladu, že dotaz bude doručen zadavateli nejpozději 3 dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

  - V případě nesplnění minimálních technických požadavků zadavatele uvedených v předmětu zakázky bude nabídka uchazeče ze soutěže vyloučena.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a soutěž zrušit.

  - Zadavatel si v souladu s § 152 odst. 1 zákona č. 137/Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení předmětného zadávacího řízení všechny informace, poskytnuté uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

#### Kvalifikace dodavatelů

3.1	Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

  - Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),

- vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

- který není v likvidaci

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

3.3	Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení pro bod 3.2 písm. a – h.

3.4	Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ověřená kopie).

3.5	Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč.

3.6	Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

##### 4	Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1	Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH. Nabídková cena musí být shodná s celkovou cenou dle vyplněného výkazu výměr.

4.2	Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

4.3	Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně DPH

4.4	Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH

##### 5	Platební podmínky

5.1	Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

5.2	Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže  neobsahuje náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a službám.

##### 6	Otevírání obálek a hodnotící kritéria

- 6.1	Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 17.9.2009 v 11.00 hodin v sídle zadavatele.

- 6.2	Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit kromě zástupců zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednoho uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče.

- 6.3	Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií, pro které stanovil váhu takto:

- 1. Kritérium: Cena dodávky				60 %

- 2. Kritérium: Parametry dodávky			35 %

- 3. Kritérium: Termín dodání				  5 %

- 6.4	Požadavky na předložení informací uchazeči k dílčím kritériím

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:

K 1. kritériu: číselné kritérium

Celkovou výší nabídkové ceny jednotlivých součástí dodávky se pro účely hodnocení nabídek rozumí součet nabídkových cen pro realizaci dodávky Kč bez DPH. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu do „Krycího listu“.

K 2. kritériu: číselné kritérium

Při hodnocení zadavatel posoudí doložené dokumenty s technickou a funkční specifikací.

K 3. kritériu: číselné kritérium

Při hodnocení zadavatel posoudí termín dodání.

- 6.5	Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií

1. kritérium:	Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny dodávky, bez DPH, nabídnutou uchazečem. Celková výše nabídkové ceny dodávky bude zapsána v „Krycím listě nabídky“ a v textu návrhu smlouvy. Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH bodovací metodou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

nejnižší nabídková cenahodnocená nabídková cena x 100 bodů

2. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit nabízené technické a servisní řešení z hlediska funkčnosti a také z hlediska technických parametrů dodávaného produktu uvedených v technických dokumentech doložených v nabídce, zejména parametrů uvedené v tabulce č. 4 „Základní požadované parametry“. Zadavatel sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce přiřadí takové bodové  hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

3. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit termín dodání a instalace zařízení nabídnutou uchazečem. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

nejkratší dobahodnocená doba x 100 bodů)

  - Hodnocení nabídek bude prováděno bodovou metodou dle výše uvedených dílčích kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je v daném kritériu přidělena hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.

  - Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech (viz odst. 6.3). Hodnocení podle bodové metody provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví úspěšnost jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je hodnocena ta nabídka, která dosáhla největší hodnoty.

  - Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, na jejich písemnou žádost nahlédnout do zápisu z jednání hodnotící komise a pořídit si z ní výpis nebo její opis

##### 7	Obchodní podmínky

7.1	Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.2 - Návrh smlouvy.

##### 8	Seznam příloh

příloha č. 1 – Výkaz výměr

příloha č. 2 – Návrh smlouvy

příloha č. 3 – Krycí list

příloha č. 4 – Základní požadované parametry

________________________________

PharmDr. Martin Beneš

ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv